北京大学首钢医院

制冷机组（含冷却塔、水泵）

设备采购招标文件

单位名称：北京大学首钢医院

单位地址：北京市石景山区晋元庄路9号

日    期：2015年 08 月 10 日

目 录

第一章  投标须知	3

第二章  报价要求	12

第三章  质量要求	13

第四章  投标文件格式	16

第五章  合同主要条款	28

# 第一章  投标须知

前附表

| 工程名称 | 北京大学首钢医院更换溴化锂制冷机组及改造配套设施 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设地点 | 北京大学首钢医院院内 |  |  |  |
| 招标人 （建设单位） | 北京大学首钢医院 |  |  |  |
| 联 系 人 | （基建处）苏海荣 | 联系电话 | 010-57830421 |  |
|  |  | 传 真 |  |  |
| 招标方式 | 公开招标 |  |  |  |
| 招标范围 | 制冷机组（含冷却塔、水泵）设备的设计、制造、运输、指导安装（其中冷却塔的卸车、安装由中标人负责）、调试（含负荷试车、试车用料等）、试运行、护航、检验（测）、验收及办理各种证件（书）、技术培训、售后服务等。 |  |  |  |
| 建筑规模 | 见工程概况。 |  |  |  |
| 合作时间 | 合同签订日至履约完成。 |  | 供货期 | 80日历天 |
| 承包方式 | 固定单价。 |  | 到货地点 | 北京大学首钢医院制冷站改造现场。 |
| 现场踏勘 | 各意向投标人可自行前往现场踏勘，如有需要，请主动与招标人 联系，以便开展工作；发生费用由意向投标人自行承担。 联系人： （基建处）苏海荣 联系电话： 010-57830421 |  |  |  |
| 投标文件份数 | 一套正本，一套副本，一份电子版。 |  |  |  |
| 投标文件递交 | 递交地点：北京大学首钢医院住院楼十四层会议室 接收人：评标小组 截止时间： 2015 年 08 月 21 日 9 时 30 分 |  |  |  |
| 开 标 | 开始时间：2015 年 08 月 21 日 9 时 30 分 地点：北京大学首钢医院住院楼十四层会议室 |  |  |  |
| 评审方法 | 综合评审法（合理低价原则）。 |  |  |  |
| 投标有效期 | 投标有效期自投标截止日起60日历天。 |  |  |  |

## 一   总则

一、工程概况

本招标项目的制冷设备及辅助设备的设计、制造、运输、指导安装（其中冷却塔的卸车、安装由中标人负责）、调试、试运行、验收及办理各种证件（书）等、技术培训、售后服务等。要求投标方提供的设备及服务满足本招标书的要求。

1.1制冷机组设备，3台。包括冷水机组本体{含压缩机、电动机、冷凝器、蒸发器（含防腐、保温）等全套部件}、所有辅助设备（含盘、箱、柜等）、隔振装置、制冷剂和润滑油、软启动器、水流连锁装置、中文界面显示控制器、微电脑控制中心（带楼宇自控BAS接口）、所有辅助零部件（含仪表、开关、管、线、阀门等）等。

机房群控系统含冷冻机房群控系统和一次水变流量系统（单独报价，且提供组价明细），监控对象包括冷水机组、电动阀、一次冷冻水泵、冷却水泵、冷却塔风扇、压差旁通阀、定压装置等，配置管理软件及第三方通讯网关接口（采用RS232/RS485/MODBUS接口方式）和开放的接口协议，能与国际上极大多数楼宇自控产品联接，纳入整个建筑物BA系统中。具体详细群控方案由中标单位提供并负责与弱电自控单位进行技术对接。

1.2超低噪声玻璃钢冷却塔（含风机、电机、电控箱、支架、防腐等），6台。

1.3冷冻水循环泵，4台。

1.4冷却水循环泵，4台。

1.5冷却塔补水泵，3台。

招标方将从设备的设计、制造、运输、指导安装（其中冷却塔的卸车、安装由中标人负责）、调试、试运行、验收、技术培训、售后服务、资信、供货期、安装工期、主要配置、报价等方面对投标方进行全方位的综合考核。

二、投标条件

（一）投标人必须具有独立法人资格。

（二）投标人目前无债务纠纷和法律纠纷。

（三）投标人必须遵守国家相关的法律、法令和条例。

（四）投标人须保证所提供的设备在投入实际运行使用后能够通过国家、北京市有关行政管理部门的检验（测）、验收等。

三、现场勘察

（一）投标人应对工程现场和周围环境进行现场考察,以获取编制投标文件和签署合同所需资料。

（二）投标人在收到招标文件后2日内在取得招标人允许后自行组织现场考察, 投标人考察现场的费用由投标人承担，由于投标人原因未参加现场考察，由此产生的后果和存在的风险由投标人自负。

（三）投标人及其代表必须承担进入现场后由于自身行为所造成的人身伤害、财产损失或损坏等后果。

（四）投标人在现场考察后如果有疑问应以书面形式向招标人提出。

（五）现场考察中招标人提供的资料和数据，只是招标人现有的使投标人能够利用的资料，招标人对投标人由此作出的推论、解释和结论概不负责。

四、投标人需交纳1000元的招标文件费，不再退还。

## 二  招标文件

五、招标文件的内容

（一）招标文件包括本文件、相应施工图纸及所有修改澄清通知等。

（二）投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、条款和规范等要求。如果没有按照招标文件要求提交全部资料或者投标文件没有响应招标文件实质性要求和条件，则认为投标文件未通过评审，其风险应由投标人自行承担。

（三）本招标文件所指的实质性要求和条件是： 满足招标文件中的供货期、技术与质量要求；投标报价不低于企业成本。

六、招标文件的澄清

（一）投标人对招标人提供的招标文件、图纸等如有疑问，应在   招标文件公开发布后的5日内以书面的形式向招标人提出；招标人将在3日内，对所有投标人提出的疑问以书面答疑的方式告知所有投标人。

（二）所有澄清、修改的文件包括补充资料和答疑文件同样作为招标文件的组成部分。

（三）若投标人未在规定的时间内提出疑问，则视为其了解并接受了招标文件的所有内容。

（四）投标人对招标人提供的招标文件所做出的推论、解释和结论，招标人概不负责。投标人由于对招标文件的任何推论和误解以及招标人对有关问题的口头解释所造成的后果，均由投标人自负。

七、招标文件的修改

（一）招标人可主动或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行修改。为使投标人在编制投标文件时把修改通知内容考虑进去，招标人可以酌情延长递交投标文件的截止日期，具体时间将在修改通知中写明。招标人与投标人在原截止日期方面的全部权力、责任和义务，将适用于延长后的截止期内。

（二）招标文件的修改将以书面形式通知所有领取招标文件的投标人，与招标文件具有同等约束作用。

（三）当招标文件与修改通知内容相互矛盾时，以最后发出的通知为准。

## 三  投标文件

八、投标文件的语言

（一）投标人应仔细阅读招标文件,了解招标文件的要求。在完全了解招标内容后，编写投标文件。

（二）投标人的投标文件以及投标人与招标人就招标的所有来往函电均应使用中文。

九、投标文件的组成

（一）投标人应当按照招标文件要求编制投标文件，投标文件应对招标文件提出的实质性要求和条件做出响应。

（二）投标人的投标文件应包括以下内容：

（1）投标承诺函

（2）法人授权委托书（原件）

（3）法人或委托代理人身份证复印件（原件随身携带）

（4）投标报价

（5）主要配置一览表

（6）售后服务承诺书

（7）资信文件

（8）无行贿记录证明（由检察院提供）

（9）廉洁承诺书

（三）投标人应当使用投标文件第四章中所提供的文件格式填写，如不够用时，投标人可按同样格式自行编制和添补。

十、投标文件格式

（一）投标文件（含电子版）一式两份。正本一份,封面标注“正本”字样；副本一份,封面标注“副本”字样 。正本与副本不符的内容,以正本为准。

（二）投标文件文本均采用A4格式，统一装订成册。投标文件正本与副本均应使用不能擦去的墨水书写或打印，由投标人加盖公章和法定代表人或法定代表人委托的代理人印鉴或签字。

（三）全套投标文件应无涂改和行间插字，除非这些删改是根据招标人的指示进行的，或者是投标人造成的必须修改的错误。修改处应由投标文件签署人加盖印鉴。

（四）投标文件袋应封口，封口处应加盖公章，所有封袋及光盘上都必须写明招标人名称和工程名称以及投标人的名称。

## 四 开标

十一、投标文件的递交

（一）递交截止期

投标人应在招标文件递交截止时间之前将投标文件递交到指定地点，超出约定时间招标人将不予接收。投标文件递交截止期同开标会议开始时间，开标会议由招标人主持，投标人根据招标文件规定的时间、地点参加开标会议，投标人企业法定代表人或其委托代理人（须有委托书及身份证等有效证件）应准时出席，否则视为自动退出。

（二）招标人在投标文件递交截止时间前收到的所有投标文件，开标时都将当众予以拆封、宣读、记录。

（三）投标文件有下列情形之一的，招标人不予受理：

1、逾期送达的或者未送达指定地点的；

2、未按招标文件要求密封的；

十二、评标方式及规则

（一）评审人：评审活动在招标人审计等部门的监督下，由评标小组进行评审。评标小组由招标人负责组建。

（二）评审方法：经评审合格后的合理低价法，在投标文件能够满足招标文件实质性要求的投标人中，综合评审出投标价格合理的最佳投标人（投标价格低于其企业成本的除外），且不承诺最低价作为中标人。

（三）评审规则：技术投标资料和商务投标资料审查通过后，按照商务报价的排名情况选择谈判对象。原则上国际、国内的知名品牌优先。

1、首先对技术投标资料进行评审，投标人技术投标资料必须严格按照招标文件规定的格式和要求编制，对于未按照要求编制技术投标资料的投标人，将取消其继续评审的资格。

2、商务投标资料的审查方式：通过技术评审的投标人将取得商务投标资料的审查资格。

（1）商务投标资料编制评审：投标人商务投标资料必须严格按照招标文件规定的格式和要求进行编制，对于未按照要求编制商务投标资料的投标人，将取消其继续评审的资格。

（2）报价排名:通过两轮（特殊情况下也可以多轮）报价的方式对各投标人的商务报价进行统计排名，评标小组根据投标人报价的情况决定谈判对象。

（四）时效性：开标和定标将在投标有效期结束日前完成。不能在投标有效期结束日前完成开标和定标的，招标人将通知所有投标人延长投标有效期。延长投标有效期后，不得修改投标文件的实质性内容。因延长投标有效期造成投标人损失的，招标人将不给予补偿。

十三、投标文件的澄清

（一）为了有助于投标文件的审查、评价和比较，评标小组可以要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应以书面方式进行并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（二）评标小组在对实质上响应招标文件要求的投标文件进行报价评估时，除招标文件另有约定外，将按下述原则进行修正：

1、投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

2、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

3、评标时，投标文件中报价汇总表内容与投标文件中明细表内容不一致的，以报价汇总表为准,报价汇总表内容与投标承诺函不一致，以投标承诺函为准。

（三）按前款规定调整后的报价经投标人确认后产生约束力。

十四、无效文件的确定

（一）投标文件有下列情形之一的，由评标小组初审后按无效投标文件处理：

1、招标文件中有具体要求的，但投标文件中相应的盖章处无单位盖章且无法定代表人或法定代表人授权的代理人签字或盖章的；

2、未按规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；

3、投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效（按招标文件规定提交备选投标方案的除外）；

4、投标人名称或组织结构与资格预审时不一致的。

（二）在评审过程中，评标小组若发现投标人以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取确定或者以其他弄虚作假方式投标的，该投标人的投标将作无效投标文件处理。

（三）在评审过程中，评标小组若发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于成本的，将要求该投标人做出书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由评标小组认定该投标人以低于成本报价，其投标将作无效投标文件处理。

（四）投标人资格条件不符合国家有关规定和招标文件要求的，或者拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的，评标小组可以否决其投标。

（五）评标小组将审查每一投标文件是否对招标文件提出的所有实质性要求和条件做出响应。未能在实质上响应的投标，将作无效投标文件处理。投标文件有下述情形之一的，属于重大偏差，视为未能对招标文件做出实质性响应，并按前条规定作无效投标文件处理：

1、提交的投标文件正、副本份数不符合招标文件要求的；

2、投标文件中招标项目完成期限超过招标文件规定的期限；

3、明显不符合技术规格、技术标准的要求；

4、投标文件中检验标准和方法等不符合招标文件的要求或已被废止的；

5、投标文件附有招标人不能接受的条件；

6、投标人资质、投标的项目负责人及主要技术负责人等在通过资格预审后发生实质性变化的；

7、不符合招标文件中规定的其他实质性要求{本招标文件第五条第（三）款}的。

## 五  授予合同

十五、合同格式及主要条款

本工程合同主要条款详见第五章，招标文件、投标文件及答疑纪要作为合同附件，特殊情况双方协商解决。

十六、合同签署

（一）投标人参与招标则视为其已接受并认可合同条款内容，一旦通过招标，将完全按照招标资料中所列的合同条款签订合同，且保证严格按照合同条款履约。

（二）中标人应在中标通知书规定时间内与招标人完成合同签订事宜。若中标人无故未能在规定时间内与招标人完成合同签订，招标人有权废止其中标人资格并另行选择中标人。

十七、付款方式

（一）设备费部分

17.1合同签订后，招标人向中标人支付合同额的 30% 预付款。

17.2招标人依照合同约定支付预付款后，中标人根据合同约定安排设备排产。在到货前10日，招标人向中标人支付合同额的 70% 到货款 。

（二）安装费部分

签订合同后预付安装费的30%，工程竣工验收合格并投入使用后，支付安装费的40%，经审计后支付至安装部分结算额的95%，质保金（安装部分结算额的5%）待质保期结束且无异议后付清。

（三）付款时，中标人需开具工程所在地税务部门认可的发票给招标人。

# 第二章  报价要求

十八、报价范围：投标人报价应是招标文件所确定的招标范围内的全部工作内容的价格体现。其应包括施工（试车）材料、设备、利润、税金及政策性文件规定的各项应有费用，任何风险（含原材料涨价等）均由投标人自行承担。

十九、报价规则

（一）除技术规范另有规定外，投标文件使用的计量单位均采用中华人民共和国法定计量单位。所有投标人必须以人民币为单位对各单体进行报价，并将单体报价汇总为投标总价。

（二）本项目采用固定单价，不再调整。

（三）投标人应严格按照招标人提供的报价格式进行报价，各报价表中相同项目的对应报价需保持一致。

# 质量要求

二十、产品质量标准

产品的生产、制造、以及产品质量和各项性能指标必须满足国家和相关行业标准。

如有最新标准，按最新标准执行。由招标方认可的其他国家的其他权威标准，这些标准应为最新标准，投标方应及时提供给招标方（国外标准应翻译成中文）

二十一、产品技术参数标准

1、单台水冷冷水机组制冷量：2300kw，偏离≤3%,数量3台。

21.1鉴于实际空调运行过程中负荷的不断变化，要求提供的机组具备广泛的无级能量调节功能。

21.2水冷冷水机组要有较高的能效比。

21.3机组必须使用“环保型”制冷剂R134a或R410A。

21.4机组蒸发器采用满液式或性能一致的其他方式，采用电子膨胀阀调节，提高机组的传热效率和出水温度的精度。

21.5必须提供机组标准的电脑选型报告。

21.6机组工作应稳定、可靠，安全保护项目至少应包括以下内容：过载保护、相保护、高温保护、电压过低保护、电压过高保护、蒸发器和冷凝器断水保护等。

2、冷却塔（含风机、电机、支架、防腐等）：400 m3/h , △t=5℃,数量6台。

3、立式冷冻水循环泵：流量550m3/h，扬程33m，功率75KW数量4台。

4、立式冷却水循环泵：流量600m3/h，扬程30m，功率75KW，数量4台。

5、立式冷却塔补水泵：流量26m3/h，扬程28m，功率4KW，数量3台。

二十二、产品验收标准

为使用户做好准备工作，供货商应在合同生效后15日内，提供产品的全套技术资料（含电子版），包括但不限于以下文件：详细的产品质量文件，包括材质、材质检验、焊接、热处理、加工质量，外形尺寸、水压试验和性能检验等的证明；

22.1机组（含冷却塔等）质量证明书；

22.2机组（含冷却塔等）安装和使用说明书；

22.3机组（含冷却塔等）安装图；

22.4机组（含冷却塔等）基础说明、荷重图、预留孔、预埋件图；

22.5设备与配套材料供货清单；

22.6控制柜的布置图、尺寸和剖面图；

22.7所有电控设备的接线图(包括原理图、控制系统图)；

22.8所有供货设备的操作手册、维修手册（包含常见故障的处理方法）和保养手册；

22.9备品备件易损件清单及价格表。

22.10 设备及主要材料的合格证

22.11国家、北京市有关行政管理部门认可（或颁发）的检验（测）报告、合格证、许可证等。

此外，提供另两套完整技术资料随货物包装发运。

二十三、产品售后服务标准

(1)厂家在投标文件中提供的机组品牌和类型及主要部件必须与实际提供给采购人的产品一致，否则采购人有权利追究厂家因此而给采购人造成的损失和相应的责任。

(2)投标人应具备完善的售后服务保证体系，主机原件提供3年的免费质保期，其它为1年免费质保期；提供2个制冷季的免费维保期及终身维修服务。在此期间内因设备质量出现问题由中标人负责到现场维修调试。发生的维修费用及不合格部件的更换费用等均由中标人承担，造成其他损失的，将由中标人独立承担。从试运行开始至第一个制冷期结束为护航时间。

(3)投标人应提供距离现场最近的售后服务地址及技术维修人员名单（技术维修人员应为本企业经过正式培训的人员）。中标单位应提供对使用单位指定的操作人员的免费培训（不少于2人，达到熟练操作及简单维修标准）。

(4)质保及维保期内厂家提供的冷水机组设备出现故障，中标人在接到采购人维修通知后，技术维修人员应在4小时内到达现场，否则因此而造成的后果由中标人负责。

第四章  投标文件格式

正/副本

北京大学首钢医院

制冷机组（含冷却塔、水泵）

设备采购投标文件

工程名称：更换溴化锂制冷机组及改造配套设施

工程地址：北京市石景山区晋元庄路9号

投 标 人：                            （公章）

法人代表：       （签章）电话：

授权代表：       （签章）电话：

年    月    日

（此页为封面）

目   录

1、投标承诺函

2、法人授权委托书（原件）

3、法人或委托代理人身份证复印件（原件随身携带）

4、投标报价

（1）投标报价汇总表

（2）制冷机组、冷却塔技术分析表

5、制冷机组、冷却塔主要配置一览表

6、备品备件及易损件一览表

7、售后服务承诺书

8、廉洁承诺书

附件1

投 标 承 诺 函

致：北京大学首钢医院

我单位已详细阅读《             招标文件》，现自愿参加本工程招标，并向招标人郑重承诺如下：

1、遵守招标人各项管理制度，自觉维护开标现场正常工作秩序。若有违反，同意被废除投标资格并接受处罚。

2、服从招标议程事项安排，服从招标会议现场纪律。若有违反，同意被废除投标资格并接受处罚。

3、保证投标文件内容无任何虚假。若查有虚假，同意作无效文件处理 。

4、如果我方投标文件被接受，我们将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量完成任务。

5、我们愿意提供招标人在招标文件中要求的所有资料。

6、我们理解招标文件中的所有条款。

7、我方的投标文件在招标文件规定的投标有效期内有效。

8、在充分理解招标文件的基础上，我方最终报价为：

（大写）元{￥：      （小写）}

投标人全称：（名称、公章）

法定代表人或授权代表签字：

日  期：

附件2

法 人 授 权 委 托 书

本授权委托书声明：

我         (姓名)系         (投标人名称)的法定代表人，现授权委托            （单位名称）的        (姓名)为我公司代理人，参加                (招标人)的                  工程的投标活动。代理人在投标、招标会议、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委权。特此委托。

代理人：                         性别：

年龄：                           单位：

部门：                           职务：

投标人全称：（名称、公章）

法定代表人：(签字或盖章)

日  期：

附件3第1页

投标报价汇总表

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单 价 （元） | 合 价 （元） | 供货期 （日历天） | 冷却塔安装 工期 （日历天） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 机房群控系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工程设计费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 总 价 （人民币） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 大写： |  |  |  |  |  |

说明：1.请单独密封或独立装订

2.冷却塔的报价须注明卸车、安装的费用。

3.报价中包含“机房群控系统”及“更换溴化锂制冷机组及改造配套设施工程的设计费”（简称“工程设计费”），“机房群控系统”另须提供组价明细。

投标人全称：（名称、公章）

法定代表人或授权代表签字：

日  期：

附件3第2页

制冷机组技术分析表

型号：

| 项目 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |

说明：各投标单位可自行添加能够体现自身技术实力的其他参数

投标人全称：（名称、公章）

法定代表人或授权代表签字：

日  期：

附件3第3页

冷却塔技术分析表

型号：

| 项目 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |

说明：各投标单位可自行添加能够体现自身技术实力的其他参数

投标人全称：（名称、公章）

法定代表人或授权代表签字：

日  期：

附件4第1页

制冷机组主要配置一览表

机组型号：

| 序号 | 部件名称 | 规格、型号 | 单位 | 数量 | 制造商 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人全称：（名称、公章）

法定代表人或授权代表签字：

日  期：

附件4第2页

冷却塔主要配置一览表

冷却塔型号：

| 序号 | 部件名称 | 规格、型号 | 单位 | 数量 | 制造商 | 产 地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人全称：（名称、公章）

法定代表人或授权代表签字：

日  期：

附件5

备品备件及易损件一览表

设备型号：

| 序 号 | 部件名称 | 规格、型号 | 单 位 | 单 价（元） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人全称：（名称、公章）

法定代表人或授权代表签字：

日  期：

附件6

售后服务承诺书

致：北京大学首钢医院

我公司现就招标项目的售后服务，在完全响应招标文件的基础上作出如下承诺：

投标人全称：（名称、公章）

法定代表人或授权代表签字：

日  期：

附件7

廉 洁 承 诺 书

为保障工程建设的安全、正常进行，维护建筑市场公平竞争的良好环境，进一步推进北京大学首钢医院反腐倡廉工作，                            在对北京大学首钢医院进行有关工程建设活动的过程中郑重承诺：

一、不发生以各种名义给予与工程建设相关的工作人员回扣等财物的行为。

二、不向与工程建设相关工作人员的配偶、子女分包中标后的工程项目。

三、不为与工程建设相关的工作人员装修住房等方面提供方便。

四、不发生组织与工程建设相关的工作人员赴宴、娱乐消费的行为。

五、不发生提供国内外各种名义的旅游、考察等给付财物以外的其他利益的行为。

六、不发生赠送有价证券、礼品的行为。

七、严格遵守相关法律法规，不发生违法违纪行为。

八、如违反上述承诺，自愿接受北京大学首钢医院相关规定的处理（列入北京大学首钢医院不良记录名单，并予以暂停或停止参加工程投标的资格）。

承诺单位签章：

承诺人签字：

年    月    日

# 第五章 合同主要条款

买买受人：                       
出卖人：                       
1、合同标的： 
2、供货范围：本合同项下的供货范围及相关服务详见《技术协议》。
3、技术规格和标准：本合同所供货物的技术规格和相关标准详见《技术协议》。
4、价格及费用   
4.1合同总价为RMB      万元(大写：人民币        元整)；
4.2分项价格（货币单位：人民币万元）：
包括序号、名称、规格型号、数量、单价、合计、制造商 、备注、总计等内容。 
4.3 所有价格为含税价。设备价含出厂价、运输及保险费、现场装卸费等；出卖人负责安装（冷却塔）和调试设备、技术服务和培训，费用均己包含在合同总价内；合同总价须开具增值税专用发票。
4.4 由出卖人负责办理运输和保险，并承担货物在运输过程中货物毁损、灭失的风险。
4.5 技术服务包含设计联络、监制、安装和调试、检验、功能考核及培训业主方人员等相关技术服务，技术资料明细详见《技术协议》。
5、到货

5.1 到货地点：北京大学首钢医院制冷站改造现场
5.2 合同完成日期：                         。
5.3 收货人： 北京大学首钢医院
5.4 交货方式：设备由出卖人负责设计、制造、包装、运输、安装和调试，设备通过验收合格后交付使用。
5.5 由买受人移交给业主方的备品备件、技术资料等，出卖人必须专门单独包装和交付给收货人专人签收，否则备品备件和技术资料由于遗失或被安装现场占用是出卖人的责任，由出卖人负责补齐。
6、支付和支付条件

6.1设备费部分：

合同签订后，招标人向中标人支付合同额的 30% 预付款。

招标人依照合同约定支付预付款后，中标人根据合同约定安排设备排产。在到货前10日，招标人向中标人支付合同额的 70% 到货款 。

6.2安装费部分：

签订合同后预付安装费的30%，工程竣工验收合格并投入使用后，支付安装费的40%，经审计后支付至安装部分结算额的95%，质保金（安装部分结算额的5%）待质保期结束且无异议后后付清。

6.3付款时，中标人需开具工程所在地税务部门认可的发票给招标人。

6.4支付方式：银行转账。

7、出卖人的责任和义务 
7.1 出卖人所供货物满足或高于《技术协议》及合同商定的质量要求。
7.2 出卖人按照合同规定的供货范围、交货进度，向买受人提供合格产品。
7.3 出卖人按照合同规定向买受人提供技术服务和技术资料。
7.4 在现场安装、调试、负荷试车工作期间，出卖人派遣技术人员赴现场进行技术服务，处理有关问题，负责买受人操作人员的培训工作。
7.5 对执行合同到出卖人的买受人工作人员，出卖人提供工作和生活的方便，费用由买受人承担。
8、买受人的责任和义务
8.1 买受人向出卖人提供货物使用条件的有关技术文件。
8.2 买受人按合同规定向出卖人支付合同款项。
8.3 买受人负责出卖人在安装现场的各项协调工作。
8.4 对出卖人派驻现场服务人员，买受人提供工作和生活的方便，费用由出卖人承担。
9、质量保证
9.1 出卖人保证其提供的货物是全新的、未使用过的，采用的是最佳材料和一流的制造工艺，并在各个方面符合合同规定的质量、规格和性能要求。出卖人保证其货物经过正确安

装、合理操作和维护保养，在货物寿命期内运转良好。在质量保证期内，出卖人对由于设计、制造工艺或材料的缺陷而造成的任何缺陷或故障，出卖人负责免费修理或更换有缺陷的零部件。对造成的损失买受人保留索赔的权利。
9.2 出卖人须有完善的质量保证体系，这些体系必须符合ISO9001标准的要求。
9.3 出卖人须提供的相关质量保证的各项文件至少包括：产品合格证书(含主要件中间检验报告和机器产品试验运转报告)。主要外购件必须有质量合格证明文件。
9.4 由于出卖人货物没有按照合同规定的技术标准制造，造成材料的缺损，出卖人应及时处理，且出卖人的责任不受质量保证期的限制，产品的质量保证期按处理缺陷发生的时间顺延。
9.5 材料使用过程中，出现质量问题，在接到买受人反馈信息后，一般问题2小时答复，重大问题8小时答复，如需现场处理4小时内技术人员到达现场。
9.6出卖人应严格按图施工，按国家颁布的《安装工程施工及验收规范》、《安装工程质量标准》和设计院编制的相关制作规范组织施工及验收。
9.7出卖人应严格执行隐蔽工程验收制度，凡隐蔽工程须经建设方、监理方及质检部门验收，办理验收合格签证手续后方能进行下一道工序施工。若不经签证就进行下一工序施工而造成的质量责任，概由安装单位无条件返工至合格。

10、专利权
出卖人须保障买受人在使用其货物、服务及其任何部分不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权的指控。任何第三方如果提出侵权指控，出卖人须与第三方交涉并承担由此而引起的一切法律责任和费用。
11、包装
11.1全部货物须采用相应标准进行包装，具有良好的防潮、防震、防锈和防装卸致损等保护措施，以适宜长途运输和多次搬运，确保货物安全运抵现场和存放。由于包装或防护措施不妥而引起货物锈蚀、损坏、丢失等，出卖人承担其责任和费用。
11.2 须附有详细装箱单两份，其中一份在包装箱里，另一份在开箱前提供给买受人。
11.3包装箱的两侧标明有通用的运输标志和贸易标志，如"重心"、"吊装点"、"小心轻放"、"勿倒置"、"防潮"等，以方便装卸和搬运。
11.4 所使用的包装物不回收。
12、装运和通知
12.1 出卖人装运的货物必须符合合同规定的货物名称、型号规格、数量或重量。
12.2 发货时，出卖人及时通知买受人对应的合同号、货物名称、数量、包装件数、总毛重、总体积(立方米)运输工具名称、启运日期和预计达到日期

13、合同文件及资料的使用
13.1 除了为执行合同的人员外，在未经对方同意的情况下，不得将合同、合同中的规定、有关规格、计划、图纸、式样、样本或为上述内容所提供的资料透露给任何人。
13.2 须在对外保密的前提下，对其合同执行人员提供有关情况，所提供的情况仅限于执行合同必不可少的范围内，否则，应承担泄密的一切责任。
14、监制、检验及验收
14.1 在制造过程中，买受人有权派代表进行监造和出厂前检验，了解货物装配、检验、试验、货物包装质量等情况。出卖人有合作监制义务，并及时提供相应资料。
14.2 买受人检验人员在制造厂期间，对货物的任何检验和了解，均不能代替材料运抵买受人指定地点后所进行的检验和验收，也不能免除出卖人对合同所规定承担的保证责任和义务。
14.3 货物运到买受人指定地点后，在开箱前10日内通知需方派人员参加。
14.4 开箱检验如有货物损坏、数量不足等问题，须在检验证明中确认作为开箱检验的依据，并确定补供、修复的完成日期。
14.5 经开箱检验，如发现数量短少、锈蚀、变形及破损，或在安装调试、负荷试车中发现由于出卖人责任导致的零部件数量短缺，质量不符合合同所要求的质量标准，出卖人应负责及时补充、调换并承担费用。

15、安装、试运行、负荷试车和验收
15.1 出卖人派出相关人员，负责系统设备安装、负荷试车等现场工作，并负责试车考核及工程验收等工作。

15.2 在安装、负荷试车过程中发现由于出卖人提供的货物不符合合同的有关要求或由于出卖人现场的错误而造成货物损坏，需要返修、更换、补充时，出卖人应及时无偿处理，由此造成的返工费用由出卖人负责。
15.3 在安装、负荷试车过程中出卖人对设备及人身安全负全责。
15.4 如果由于买受人未能按出卖人提供的技术资料的有关规定和要求或违反出卖人技术人员根据技术资料的指导进行工作造成的事故和损失或由买受人设计错误造成货物的返修、补充或更换，由买受人负责。但买受人提出要求补充供应所损失的货物和部件时，出卖人有责任尽快协助解决。
16、现场服务
为执行本合同项下的技术服务，出卖人派到买受人的服务人员的服务费己含在合同总价中，服务时间以完成现场服务工作为准。

7、责任免除
17.1 签约双方任一方由于受不可抗力事件的影响而不能执行合同时，履行合同的期限应予以延长，其延长的期限应相当于事件所影响的时间。不可抗力事件系指双方在缔结合同时所不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的事件，诸如战争、严重火灾、洪水、台风、地震等。
17.2 受阻一方应在不可抗力事件发生后尽快用电报、传真或电传通知对方，并于事件发生后14天内将有关部门出具的证明文件用特快专递或挂号信寄给对方审阅确认。一旦不可抗力事件的影响持续60天以上，双方应通过友好协商在合理的时间内达成变更原合同条款的补充协议。
17.3 因不可抗力影响履行合同时，可根据实际受影响程度，经双方协商相应延长、变更、终止或解除合同，由此不属违约。
18、解除合同
18.1 在补救违约而采取的任何其它措施未能实现的情况下，即在出卖人收到买受人发出的违约通知后30天内(或经买受人书面确认的更长时间内)仍未纠正其下述任何一种违约行为，买受人可向出卖人发出书面通知，解除全部或未履行部分合同。
(1)如果出卖人未能在合同规定的期限内或买受人准许的延期时限内交付部分或全部货物。

(2)出卖人未能履行合同项下的任何义务。
18.2 一旦买受人根据第18.1款解除全部或未履行部分合同，买受人可以按其认为适当的条件和方式采购类似未交付部分的货物。出卖人应承担买受人购买类似货物的额外费用及违约责任。合同中未解除的部分出卖人应继续履行。
18.3 当出卖人无履行能力时，买受人可以书面通知出卖人解除合同。
19、仲裁
19.1 在执行本合同中发生的或与本合同有关的争端，双方应通过友好协商解决，经协商不能解决时，双方约定提交买受人所在地北京市仲裁委员会仲裁。
19.2 在仲裁期间，除正在进行仲裁部分外，合同其它部分继续执行。
20、违约责任

20.1 除不可抗力外，卖方未按合同确定的期限到货，或买方未按合同约定的期限付清货款的，违约方必须按逾期部分货款总额的每天万分之四的比例，向守约方支付逾期到货或逾期付款的误期损害赔偿金。对该误期损害赔偿金的支付不影响违约方按照合同规定应该继续履行的义务。

20.2 除不可抗力外，买方已经履行了全部的义务，而卖方不能到货，或买方违反合同约定，不履行付款义务或被视为自动退货的，守约方有权选择解除合同，违约方应向守约方支付合同设备总价30％的违约金。

20.3 除不可抗力外，任何一方违反合同规定致使安装不能进行的，都必须向对方支付安装费总价的30%违约金。

20.4 除不可抗力外，卖方未按约定完成产品安装与自检验收、未经当地政府管理部门及买方验收合格、未取得相关使用证并将产品移交买方使用的，按安装费每天万分之四的比例向买方支付工程延误违约金；买方未按规定的时间和金额支付安装费的，按未付款金额每天万分之四的比例向卖方支付逾期付款违约金。违约金的支付不影响违约方按照合同规定应继续履行的义务。
21、合同修改及变更
在合同总体范围内对合同条款作出任何变更改动或偏离，双方达成一致的调整实施意见后，须签署书面补充协议。
22、转让与分包
22.1 出卖人不得向他人转让此合同，也不得将此合同肢解后分别向他人转让，但经买受人事先同意，才可以分包给他人完成。
22.2 出卖人应书面通知买受人本合同项下所授予的所有分包合同，但该通知并不解除出卖人承担的本合同项下的任何责任或义务
23、合同语言与计量单位
23.1 本合同任何一方给另一方的往来函电以及与合同有关的文件都以中文书写，并以书面形式发送，而另一方应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。
23.2 除技术规格中另有规定外，计量单位均使用中华人民共和国法定计量单位。
24、适用法律
本合同按中华人民共和国的法律解释。
25、合同生效
25.1 本合同经双方法定代表人或委托代理人签字并加盖单位合同章（或公章）后，即开始生效。
25.2 双方必须全面履行合同规定的义务和责任，任何一方不得擅自变更或解除，也不因法定代表人或承办人变动而改变。
26、合同的组成部分
26.1 技术协议
26.2 招标文件、投标文件及其附件
26.3 双方洽商、变更等书面协议
26.4 国家及行业的有关标准、规范及有关技术文件
27、合同数量
本合同一式六份，其中买受人四份，出卖人二份，每份合同均具有同等法律效力。
28、通讯联络及签字盖章