北京大学首钢医院关于泌尿楼手术室

增设冷水（热泵）机组工程方案

为保障泌尿楼七层手术室在夏季高温、高湿季节的正常运转，增设冷水（热泵）机组方案如下：

一、土建专业

1.新建模块式冷水（热泵）机组的砼基础（含减振）、水泵的基础与水泵间等。

2.部分墙体的拆除、修复安装等。

3.原有部分管道、水泵等部件的拆除。

4.楼顶开孔及开孔后做防水处理。

二、电气专业

1.增设配电柜（箱）、电控柜（箱）等。

2.增设电缆、电线、电线管、开关等。

3.增设压力、温度、电表等仪器、仪表等，增设模块式冷水（热泵）机组、水泵、电动阀等设备的远程控制系统等。

三、给排水、暖通空调专业

1.增设2台65KW模块式冷水（热泵）机组、2台套（一用一备）水泵等设备（含安装、调试等），增设供水、回水、泄水管道等，增设阀门、过滤器、新做防腐、保温等。

2.更换机组应满足净化空调机组对水温的要求，并保证水流量、水压力等相关参数要求。

3.模块式冷水（热泵）机组放置在楼顶、水泵放置在室内，水管道通过打孔到达八层设备间并与原有的管道系统进行连接。

4.应保证原系统正常运行，新、旧模块式冷水（热泵）机组无障碍转换。

5.原有明装管道、支（吊）架新做防腐保温隔热等。

北京大学首钢医院总务处

2019年6月18日